Приложение № 6

к Постановлению Главы

муниципального района

от «9» июля 2021 года № 196-п

Схема теплоснабжения Любимовского сельского поселения Оконешниковского             муниципального района на период до 2031г.

Содержание

Схема теплоснабжения

| Введение | 9 |
| --- | --- |
| Раздел 1. "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения". | 10 |
| 1.1. Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения Любимовского сельского поселения и их приросты. | 10 |
| 1.2. Объемы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения Любимовского сельского поселения и их приросты. | 10 |
| Раздел 2. "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" | 11 |
| 2.1.Зоны действия систем теплоснабжения. | 11 |
| 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 12 |
| 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки. | 12 |
| - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более административных территорий, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей поселения | 14 |
| Раздел 3. "Существующие и перспективные балансы теплоносителя"; | 14 |
| #### Раздел 4. "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения". | 14 |
| 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения | 14 |
| 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения | 15 |
| Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии". | 15 |
| 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения. | 15 |
| 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. | 15 |
| 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизацию источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. | 15 |
| 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных. | 15 |
| 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 15 |
| 5.6. Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа | 16 |
| 5.7. Меры по переводу котельной, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода, либо по выводу их из эксплуатации | 16 |
| 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения. | 16 |
| 5.9 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 16 |
| Раздел 6."Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей". | 16 |
| 6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 16 |
| 6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку. | 16 |
| 6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 16 |
| 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной. | 17 |
| 6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей. | 17 |
| Раздел 7. "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" | 17 |
| 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 17 |
| 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 17 |
| Раздел 8. "Перспективные топливные балансы" | 17 |
| 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе | 17 |
| 8.2 Потребляемые источником тепловой энергии топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобнавляемые источники энергии | 18 |
| 8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения | 18 |
| 8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении | 19 |
| 8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения | 19 |
| Раздел 9. "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию". | 19 |
| 9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе. | 19 |
| 9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе. | 19 |
| 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения. | 19 |
| 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе. | 19 |
| - 9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям. | 19 |
| 9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации. | 20 |
| 9.7. Предложения по развитию системы диспетчерского контроля потребляемой тепловой энергии | 20 |
| Раздел 10. "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)" | 20 |
| Раздел 11. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии" | 20 |
| #### Раздел 12. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" | 20 |
| Раздел 13. "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения" | 20 |
| 13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии. | 20 |
| 13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии. | 20 |
| 13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. | 20 |
| 13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения. | 20 |
| 13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии. | 21 |
| 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения | 21 |
| 13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. | 21 |
| Раздел 14. "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения" | 21 |
| Раздел 15. "Ценовые (тарифные) последствия" | 22 |
| - Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Любимовского сельского поселения | 22 |
| Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. | 22 |
| 1. Функциональная структура теплоснабжения. | 22 |
| 1.1 Зоны действия производственных котельных. | 22 |
| 1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения | 22 |
| 1.3 Зоны действия отопительных котельных | 22 |
| Раздел 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения. | 23 |
| 2.1 Структура основного оборудования | 23 |
| 2.2 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто | 23 |
| 2.3 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | 24 |
| 2.4 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок | 24 |
| 2.5 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха | 24 |
| 2.6 Среднегодовая загрузка оборудования | 25 |
| 2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | 25 |
| 2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | 25 |
| 2.9 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии | 25 |
| 2.10 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей | 25 |
| 3. Тепловые сети, сооружения на них | 26 |
| 3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения | 26 |
| 3.2 Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | 26 |
| 3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | 26 |
| 3.4 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | 26 |
| 3.5 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | 27 |
| 3.6 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | 28 |
| 3.7 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | 28 |
| 3.8 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | 28 |
| 3.9 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | 28 |
| 3.10 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | 28 |
| 3.11 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | 29 |
| 3.12 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | 29 |
| 3.13 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | 29 |
| 3.14 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | 29 |
| 3.15 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | 29 |
| 3.16 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | 29 |
| 3.17 Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | 29 |
| 4. Зоны действия источников тепловой энергии | 30 |
| 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | 30 |
| 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия | 30 |
| 7. Балансы теплоносителя | 31 |
| 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 31 |
| 8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии | 31 |
| 8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями | 32 |
| 8.3 Описание особенностей характеристики топлив в зависимости от мест поставки | 32 |
| 8.4 Описание использования местных видов топлива | 32 |
| 8.5 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения | 32 |
| 8.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения | 32 |
| 9. Надежность теплоснабжения | 33 |
| 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | 34 |
| 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | 38 |
| 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения. | 38 |
| Раздел 3.Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа | 39 |
| Раздел 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. | 39 |
| Раздел 5. Мастер-план систем теплоснабжения поселения, городского округа. | 40 |
| 5.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения | 40 |
| 5.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок | 40 |
| 5.3 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии | 41 |
| 5.4 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельной по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 41 |
| 5.5 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 41 |
| 5.6 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 41 |
| 5.7 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями | 41 |
| Раздел 6.Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и ( или) модернизации источников тепловой энергии | 41 |
| 6.1 Реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | 41 |
| 6.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | 41 |
| 6.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 41 |
| 6.4 Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной | 41 |
| 6.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 42 |
| 6.6 Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 42 |
| 6.7 Строительство и реконструкция и (или) модернизация насосных станций | 42 |
| 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 42 |
| Раздел 8. Перспективные топливные балансы | 42 |
| Раздел 9. Оценка надежности теплоснабжения | 43 |
| Раздел 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию. | 43 |
| 10.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей | 43 |
| 10.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности | 44 |
| Раздел 11. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения. | 44 |
| Раздел 12. Ценовые (тарифные) последствия. | 45 |
| 12.1 Тарифно-балансовый расчет модели теплоснабжения потребителей | 45 |
| 12.2 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей | 45 |
| Раздел 13. Реестр единых теплоснабжающих организаций. | 46 |
| Раздел 14. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения. | 46 |
| 14.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. | 46 |
| 14.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них. | 46 |
| 14.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения. | 46 |
| Раздел 15. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения. | 46 |
| Приложение 1 графическая часть |  |

Введение

Схема теплоснабжения Любимовского сельского поселения разработана с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения выполнена в соответствии с постановлением правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Необходимость разработки схемы теплоснабжения Любимовского сельского   поселения обусловлена требованиями ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 №190-ФЗ.

В соответствии со сводом правил СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* "Строительная климатология":

средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 (расчётная для проектирования отопления) -37 ºС;

средняя температура за отопительный период -8,1 ºС;

продолжительность отопительного периода – 216 дней.

Схема теплоснабжения

Раздел 1. "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения".

#### 1.1. Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения Любимовского сельского поселения и их приросты.

Многоэтажная жилая застройка на территории поселения представлена двумя многоэтажными домами. Существующая индивидуальная жилая застройка отапливается от индивидуальных источников теплоснабжения (бытовые котлы и печи).

Динамика площади жилищного фонда Любимовского сельского поселения

| Площадь жилищного фонда, м2. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. |
| 36937,14 | 38499,88 | 38499,88 | 38499,88 | 35538,92 |

План ввода жилья на территории Любимовского сельского поселения

| Площадь жилищного фонда, м2. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021г. (план) | 2022 г. (прогноз) | 2023 г. (прогноз) | 2024 г. (прогноз) | 2025-2031 г. (прогноз) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Динамика площади жилищного фонда Любимовского сельского поселения отапливаемого

от  централизованных теплоисточников

| Площадь жилищного фонда, м2. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023 г. | 2024г. |
| 1498,45 | 1498,45 | 1498,45 | 1498,45 | 1498,45 |

Динамика ввода в эксплуатацию административных зданий и объектов социальной сферы

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 г. (план) | 2026 г. (план) | 2027г. (план) | 2028 г. (план) | 2029-2031г. г. (план) |
| тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.2. Объемы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения Любимовского сельского поселения и их приросты.

На территории Любимовского сельского поселения действует две котельные: котельная №11, расположена по адресу: ул. 30 лет Победы №23 и котельная №12, расположена по адресу: ул. Центральная №6.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) котельной №11, с. Любимовка, Любимовского сельского поселения составляет 0,09 Гкал/час.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) котельной №12, с. Любимовка, Любимовского сельского поселения составляет 0,20 Гкал/час.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами теплопотребления котельных представлены в таблице 1. Расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37ºС.

Таблица 1 - Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии котельной №11.

| Наименование объекта теплопотребления | Количество потребления тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028-2031г |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа | 0,0497 | 0,0497 | 0,0497 | 0,0497 | 0,0497 | 0,0497 | 0,0497 | 0,0497 | 0,0497 |
| Пристройка 1 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 | 0,0273 |
| Пристройка 2 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 |
| Перспективные объекты теплопотребления | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 - Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии котельной №12.

| Наименование объекта теплопотребления | Количество потребления тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028-2031г |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амбулатория | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 |
| Детский сад | 0,0345 | 0,0345 | 0,0345 | 0,0345 | 0,0345 | 0,0345 | 0,0345 | 0,0345 | 0,0345 |
| Спортзал | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0149 |
| Клуб | 0,0485 | 0,0485 | 0,0485 | 0,0485 | 0,0485 | 0,0485 | 0,0485 | 0,0485 | 0,0485 |
| Администрация | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 |
| Гараж администрации | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 |
| Жилой дом, ул. Центральная №4 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 |
| Жилой дом, ул. Центральная №6 | 0,0203 | 0,0203 | 0,0203 | 0,0203 | 0,0203 | 0,0203 | 0,0203 | 0,0203 | 0,0203 |
| Перспективные объекты теплопотребления | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Прирост потребления тепловой энергии котельных №11и №12 не предвидится.

Раздел 2. "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

2.1.Зоны действия систем теплоснабжения.

Таблица 3. Потребление тепловой энергии при расчетных температурах  наружного

воздуха в зонах действия котельной №11.

| Потребитель тепла | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² | Удельная отопительная характеристика | Температура внутреннего воздуха, оС |  | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час |  | К-во часов работы системы отопления в сутки, час |  | Количество тепла на отопление помещений, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школа | 4925 | 6,8 | 1128 | 0,39 | 18 |  |  | 0,10301448 |  | 24 |  | 258,11 |
| Пристройка 1 | 2714 | 5,4 | 472,6 | 0,39 | 18 |  |  | 0,05651559 |  | 24 |  | 141,61 |
| Пристройка 2 | 1578 | 3,4 | 371 | 0,39 |  | 18 |  | 0,0326237 |  | 24 |  | 81,74 |

Таблица 4. Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия котельной №12.

| Потребитель тепла | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² | Удельная отопительная характеристика | Температура внутреннего воздуха, оС |  | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час |  | К-во часов работы системы отопления в сутки, час |  | Количество тепла на отопление помещений, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амбулатория | 1226 | 6,8 | 299,2 | 0,4 | 20 |  |  | 0,02729227 |  | 24 |  | 70,99 |
| Детский сад | 3252 | 6,8 | 793,4 | 0,38 | 20 |  |  | 0,06877384 |  | 24 |  | 178,90 |
| Спортзал | 1497 | 4 | 334,10 | 0,39 | 18 |  |  | 0,03102011 |  | 24 |  | 77,72 |
| Клуб | 6151 | 6,4 | 1274 | 0,33 |  | 16 |  | 0,10463984 |  | 24 |  | 251,41 |
| Администрация | 577 | 3,6 | 113 | 0,43 |  | 19 |  | 0,01340921 |  | 24 |  | 34,25 |
| Гараж администрации | 832 | 3,3 | 250 | 0,7 |  | 10 |  | 0,02624555 |  | 24 |  | 53,54 |
| МКД ул. Центральная №4 | 3627,78 | 12,6 | 943 | 0,477444 |  | 20 |  | 0,0979062 |  | 24 |  | 254,68 |
| МКД ул. Центральная №6 | 2384 | 5,6 | 555,45 | 0,52232 |  | 20 |  | 0,06903293 |  | 24 |  | 105,19 |

Тепловая энергия на горячее водоснабжение, вентиляцию, кондиционирование не отпускается.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечивать от индивидуальных источников тепла от электронагревателей, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

При выборе подключения индивидуальной жилой застройки к централизованному или децентрализованному источнику, необходимо учесть плотность тепловой нагрузки и протяженность тепловых сетей. Большая протяженность и малый диаметр участков тепловых сетей повлечет за собой неоправданные финансовые затраты, потери тепловой энергии через теплоизоляционные материалы и высокую вероятность замерзания теплоносителя, приводящего к аварийным ситуациям.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и  тепловой нагрузки.

Перспективный баланс тепловой мощности котельной №11 с. Любимовка:

1) Общая установленная мощность основного оборудования: 0,172 Гкал/ч;

2) Общая располагаемая мощность: 0,172 Гкал/ч;

3) Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при температуре наружного воздуха -37°С): 0,096Гкал/ч;

4) Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: 0,003Гкал/ч.

Перспективный баланс тепловой мощности котельной №12 с. Любимовка:

1) Общая установленная мощность основного оборудования: 0,516 Гкал/ч;

2) Общая располагаемая мощность: 0,516 Гкал/ч;

3) Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при температуре наружного воздуха -37°С): 0,25 Гкал/ч;

4) Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: 0,054 Гкал/ч;

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в таблице 5 и 6.

Таблица 5 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

котельной №11 с. Любимовка.

|  | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028-2031г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,0956 | 0,096 | 0,096 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |

Таблица 6 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

котельной №12 с. Любимовка.

|  | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028-2031г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более административных территорий, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей поселения

Перспективные тепловые нагрузки потребителей, находящихся в зоне действия источников тепловой энергии, расположены в пределах границы Любимовского сельского поселения.

Раздел 3. "Существующие и перспективные балансы теплоносителя".

Перспективные балансы котельной №11:

Расход топлива за отопительный период  составляет 69,64 м3.

Условные расчетные величины месячного теплопотребления для нужд отопления в процентном отношении к годовому теплопотреблению составляют:

| январь | февраль | март | апрель | май | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19% | 16% | 15% | 8% | 2% | 2% | 8% | 13% | 17% |

Водоподготовительных установок на котельной №11 не предусмотрено. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

Перспективные балансы котельной №12:

Расход топлива за отопительный период составляет 190,81 м3.

Условные расчетные величины месячного теплопотребления для нужд отопления в процентном отношении к годовому теплопотреблению составляют:

| январь | февраль | март | апрель | май | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19% | 16% | 15% | 8% | 2% | 2% | 8% | 13% | 17% |

Водоподготовительных установок на котельной №12 не предусмотрено. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения               поселения".

Мастер-план схемы теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями  к схемам теплоснабжения (Постановление правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 г.). Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность. Мастер-план схемы теплоснабжения преднозначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых буден выбран рекомендуемый вариант.

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

Возможным сценарием развития теплоснабжения Любимовского сельского поселения является модернизация существующих котельных, реконструкция изношенных участков тепловых сетей.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Строительство новых источников тепловой энергии не требуется в связи с преобладающей индивидуальной застройкой Любимовского сельского поселения, отсутствием спроса централизованного теплоснабжения среди населения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения.

На сегодняшний день на территории Любимовского сельского поселения функционирует две закрытых системы централизованного теплоснабжения, для которых в качестве теплоносителя используется вода.

От котельных проложены двухтрубные (подающий и обратный трубопровод) закрытые тупиковые сети без резервирования.

Перспективная тепловая нагрузка на территории Любимовского сельского поселения на расчетный период остается прежней. Объекты, планируемые к подключению к централизованным источникам теплоснабжения, отсутствуют. Строительство новых источников тепловой энергии для этих целей не требуется.

Возобновляемые источники энергии возводиться не будут.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективная тепловая нагрузка в  зоне действия котельных Любимовского сельского поселения остается неизменной на весь расчетный период.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизацию источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не планируется.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, котельные, работающие совместно на единую тепловую сеть отсутствуют.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии не предусмотрены.

5.6. Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Меры по переоборудованию котельной в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на расчетный период не требуется. Собственные нужды (электрическое потребление) котельной компенсируются существующим электроснабжением. Оборудование, позволяющее осуществлять комбинированную выработку электрической энергии, будет крайне нерентабельно. Меры по переводу котельной, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода, либо по выводу их из эксплуатации

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории Любимовского сельского поселения отсутствуют.

5.7. Меры по переводу котельной, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода, либо по выводу их из эксплуатации

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории Любимовского сельского поселения отсутствуют.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Оптимальный температурный график системы теплоснабжения для каждого источника тепловой энергии остается прежним на расчетный период до 2031 г. с температурным режимом 95-70 °С. Необходимость его изменения отсутствует. Групп источников в системе теплоснабжения, работающих на общую тепловую сеть, не имеется. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для котельных Любимовского сельского поселения, сохранится на всех этапах расчетного периода.

5.9 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввода новых и реконструкции существующего источника тепловой энергии не планируется. На территории Любимовского сельского поселения нет источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции, и (или) модернизации тепловых сетей.

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Перспективные приросты тепловой нагрузки в Любимовском сельском поселения не предполагаются на расчетный период до 2031 г.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии отсутствует. Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения этих мероприятий не требуется.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной.

Согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении», пиковый режим работы источника тепловой энергии - режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителям. Перевод котельных в пиковый режим работы не предполагается на расчетный период до 2031 г. Ликвидация существующих котельных на основаниях, изложенных в п. 5.5, не предполагается.

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернзации

тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей.

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не требуется, существующая длина не превышает предельно допустимую длину нерезервированных участков тупиковых теплопроводов, диаметры существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах достаточны. Потребители тепловой энергии относятся ко второй категории, при которой допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч, до 12 °С.

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения на территории Любимовского сельского поселения отсутствуют. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения, не требуются. Внутридомовые системы горячего водоснабжения у потребителей тепловой энергии отсутствуют. Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов не требуется.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

#### Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Любимовского сельского поселения отсутствуют. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется. Необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов отсутствует.

8. Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива для котельных с. Любимовка является природный газ, так же в котельной установлены резервные котлы, работающие на угле.

Перспективные топливные балансы для источников тепловой энергии, расположенных в границах поселения по видам основного топлива на каждом этапе приведены в таблицах №7 и №8.

Таблица 7 - Перспективные топливные балансы источника тепловой

энергии котельной №11 Любимовского сельского поселения

| Источник тепловой энергии | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- 2030 |
| Котельная №11 с. Любимовка | Основное ( газ ), тыс.м3 | 63,543 | 58,211 | 70,31 | 70,31 | 70,31 | 70,31 |
|  | резервное (уголь), тонн | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Таблица 8 - Перспективные топливные балансы источника тепловой

энергии котельной №12 Любимовского сельского поселения

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №12 с. Любимовка | Основное (газ), тыс.м3 | 167,962 | 152,776 | 191,80 | 191,80 | 191,80 | 191,80 |
|  | резервное (уголь), тонн | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Расчёты перспективных годовых расходов топлива выполнены на основании прогноза объёмов потребления тепловой энергии абонентами на период с 2019 до 2030 годы.

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для котельных с. Любимовка является природный газ, так же в котельных установлены резервные котлы, работающие на угле.

Резервным топливом котельных является уголь.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ, уголь и дрова.

Существующие источники тепловой энергии Любимовского сельского поселения не использует местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для котельных с. Любимовка является природный газ, так же в котельных установлены резервные котлы, работающие на угле.

Низшая теплота сгорания топлива и его доля в производстве тепловой энергии указаны в таблице 9.

8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении.

Таблица 9 - Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии

| Наименование источника | Вид топлива | Показатель | Значение | Размерность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная №11 с. Любимовка | Газ | Низшая теплота сгорания топлива Q | 7900 | ккал/нм3 |
|  |  | Доля топлива, в выработке тепловой энергии | 100 | % |
| Котельная №12 с. Любимовка | Газ | Низшая теплота сгорания топлива Q | 7900 | ккал/нм3 |
|  |  | Доля топлива, в выработке тепловой энергии | 100 | % |

В Любимовском сельского поселении, для источников централизованного теплоснабжения поселения преобладающим видом топлива является природный газ. В совокупности всех систем теплоснабжения, доля тепловой энергии выработанной при сжигании природного газа составляет 100 %.

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения в Любимовском сельском поселении является повышение эффективности котельных, реконструкция тепловых сетей и создание резерва топлива.

- Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

На котельной №11 с. Любимовка планируется провести работы по замене котлов, газовых горелок и автоматики  в связи с высоким износом. Ориентировочная стоимость работ составляет 4000 тыс. рублей.

На котельной №12 с. Любимовка планируется провести работы по замене котлов, газовых горелок и автоматики  в связи с высоким износом. Ориентировочная стоимость работ составляет 5000 тыс. рублей.

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение насосных станций и тепловых пунктов на расчетный период до 2031 г. не требуются.

Требуется проводить реконструкцию изношенных участков тепловой сети котельной №12 с. Любимовка, с применением энергоэффективных материалов. Ориентировочная стоимость работ составит 888 тыс. рублей.

9.3.  Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Изменений температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на расчетный период до 2031 г. не предполагается. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение на указанные мероприятия не требуются.

9.4.  Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе.

Открытые системы теплоснабжения на территории Любимовского сельского поселения отсутствуют. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения, не требуется.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным

предложениям.

Экономический эффект мероприятий по реконструкции тепловых сетей достигается за счет сокращения аварий - издержек на их ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребления энергии котельных.

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Информация отсутствует.

9.7. Предложения по развитию системы диспетчерского контроля потребляемой тепловой энергии

В Любимовском сельском поселении отсутствует система диспетчерского контроля и управления.

- Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Единой теплоснабжающей организацией на территории Оконешниковского муниципального района Омской области  Постановлением Главы Оконешниковского муниципального района Омской области от 08.06.2021 года № 168-р  признано МУП «Коммунальник».

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между

источниками тепловой энергии.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется.

- Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Бесхозных тепловых сетей на территории Любимовского  сельского поселения не выявлено. Ответственной организацией за сети теплоснабжения Любимовского сельского поселения является МУП «Коммунальник».

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения.

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Газоснабжение потребителей Любимовского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ используется на коммунально-бытовые нужды населения, в качестве топлива для котельной, для отопления и горячего водоснабжения жилых домов.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

Проблемы централизованного газоснабжения на территории Любимовского сельского поселения отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Любимовского сельского поселения до конца расчетного периода не требуется.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Любимовского сельского поселения отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не ожидается.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

До конца расчетного периода в Любимовском сельском поселении строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, не ожидается.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения, на территории Любимовского сельского поселения не ожидается.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Любимовского сельского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

- Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения с. Любимовка  Любимовского сельского поселения приведены в таблице 10.

Индикаторы развития систем теплоснабжения котельной №12 с. Любимовка Любимовского сельского поселения приведены в таблице 11.

Таблица 10- Индикаторы развития систем теплоснабжения котельной

№11Любимовского сельского поселения

| № п/п | Индикатор | Ед. изм | Существующая | Перспективная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь жилого фонда с централизованным отоплением Любимовского сельского поселения | м2 | 0 | 0 |
| 2 | Площадь объектов отапливаемых от центрального источника котельной №11 | м2 | 1971,6 | 1971,6 |
| 3 | Население Любимовского сельского поселения | чел. | 1652 | 1652 |
| 4 | Максимальная подключенная нагрузка котельной | Гкал/час | 0,092 | 0,092 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 53,49 | 53,49 |
| 6 | Технологические потери тепловой энергии | Гкал/час | 0,003 | 0,003 |
| 7 | Количество нарушений в подаче тепловой энергии | Ед. | 0 | 0 |
| 8 | Расход топлива (газ) | тыс. м3 | 58,211 | 70,31 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Таблица 11- Индикаторы развития систем теплоснабжения

котельной №12 Любимовского сельского поселения

| № п/п | Индикатор | Ед. изм | Существующая | Перспективная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь жилого фонда с централизованным отоплением Любимовского сельского поселения | м2 | 1498,45 | 1498,45 |
| 2 | Площадь объектов отапливаемых от центрального источника котельной №12 | м2 | 4562,15 | 4562,15 |
| 3 | Население Любимовского сельского поселения | чел. | 1652 | 1652 |
| 4 | Максимальная подключенная нагрузка котельной | Гкал/час | 0,196 | 0,196 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 37,98 | 37,98 |
| 6 | Технологические потери тепловой энергии | Гкал/час | 0,055 | 0,055 |
| 7 | Количество нарушений в подаче тепловой энергии | Ед. | 0 | 0 |
| 8 | Расход топлива (газ) | тыс. м3 | 152,776 | 191,802 |

- Долгосрочные параметры регулирования на период регулирования 2019-2024 годы для формирования тарифов на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» Оконешниковского муниципального района Омской области  утверждены:

- - приказом Региональной энергетической комиссии Омской области №536/90 от 18.12.2018 года «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» Оконешниковского муниципального района Омской области»;

- - приказом Региональной энергетической комиссии Омской области №383/80 от 5.12.2019 года «Об корректировке тарифов на 2020 год на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» Оконешниковского муниципального района Омской области»;

- - приказом Региональной энергетической комиссии Омской области №314/74  от 17.11.2020 года «Об корректировке тарифов на 2021 год на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» Оконешниковского муниципального района Омской области»;

- С 1.01.2019 года теплоснабжение от котельной №11 осуществляется по нерегулируемым РЭК Омской области тарифам, согласно  приказа Региональной энергетической комиссии Омской области №536/90 от 18.12.2018 года «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» Оконешниковского муниципального района Омской области».

#### Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

#### Любимовского сельского поселения

#### Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

1. Функциональная структура теплоснабжения.

1.1 Зоны действия производственных котельных.

Производственные котельные на территории Любимовского сельского поселения отсутствуют.

1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в с. Любимовка, д. Камышино, д. Кирилловка, д. Костяковка, д. Рождественка где преобладает 1 этажная застройка. В качестве источников тепловой энергии в основном используются индивидуальные газовые котлы и отопительные печи.

  - Зоны действия отопительных котельных

В состав Любимовского сельского поселения входит пять населенных пунктов (с. Любимовка, д. Камышино, д. Кирилловка, д. Костяковка, д. Рождественка). Численность населения сельского поселения составляет 1652 человека.

На территории Любимовского сельского поселения действует два централизованных источника тепловой энергии: котельная №11, которая расположена  в с. Любимовка, по адресу: ул. 30 лет Победы №23; котельная №12, по адресу: с. Любимовка, ул. Центральная  №3А.  Котельные обеспечивают теплоснабжением многоквартирные жилые дома, административно-общественные здания Любимовского сельского поселения. Котельные находится в собственности Любимовского сельского поселения, и в настоящее время переданы в хозяйственное ведение МУП «Коммунальник»  на основании распоряжения 158-р от 13.05.2015г.

Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Зона действия котельной №11 представлены в Таблице 12.

Таблица 12 - Функциональная структура теплоснабжения

котельной №11с. Любимовка

| № п/п | Наименование объекта | Вид отопления (печное, автономное, центральное) |
| --- | --- | --- |
| Административные объекты |  |  |
| 1 | Школа | центральное |
| 2 | Пристройка 1 | центральное |
| 3 | Пристройка 2 | центральное |

Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Зона действия котельной №12 представлены в Таблице 13.

Таблица 13 - Функциональная структура теплоснабжения

котельной №12с. Любимовка

| № п/п | Наименование объекта | Вид отопления (печное, автономное, центральное) |
| --- | --- | --- |
| Административные объекты |  |  |
| 1 | Амбулатория | центральное |
| 2 | Детский сад | центральное |
| 3 | Спортзал | центральное |
| 4 | Клуб | центральное |
| 5 | Администрация | центральное |
| 6 | Гараж администрации | центральное |
| 7 | МКД ул. Центральная №4 | центральное |
| 8 | МКД ул. Центральная №6 | центральное |

Раздел 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели          теплоснабжения.

2.1 Структура основного оборудования

На территории с. Любимовка располагается две котельные.

В котельной №11 с. Любимовка установлен 1 котел марки КВЖ - 0,2. В качестве топлива используется природный газ. Общее количество вырабатываемого тепла за отопительный период составляет 497,932Гкал., количество тепла теряемого при транспортировке составляет 16,47 Гкал (3,31%).

В котельной №12 с. Любимовка установлен 2 котел марки КВЖ - 0,3. В качестве топлива используется природный газ. Общее количество вырабатываемого тепла за отопительный период составляет 1311,731 Гкал., количество тепла теряемого при транспортировке составляет 285,05 Гкал (21,73%).

2.2 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто сведены в таблицу.

Таблица 14 - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и

теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

| Источник | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | На собственные и хозяйственные нужды Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №11 с. Любимовка | 0,172 | 0 | 0,172 |
| Котельная №12 с. Любимовка | 0,516 | 0 | 0,516 |

2.3 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию оборудования котельных представлены в таблице.

Таблица 15 - Даты ввода в эксплуатацию и сроки освидетельствования

котлов источников тепловой энергии

| Источник | Год ввода котельной в экспл. | Год ввода котлов в экспл. | Возраст котлов на 01.2020, лет | % износа | Год последнего освидетельствования | Год очередного освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная №11 с. Любимовка | 2001 | 2001 | 19 |  |  |  |
| Котельная №12 с. Любимовка | 2002 | 2002 | 18 |  |  |  |

2.4 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Схемы выдачи тепловой энергии от источников централизованных источников тепловой энергии Любимовского сельского поселения являются закрытыми.

Источники тепловой энергии Любимовского сельского поселения не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

2.5 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной осуществляется качественным способом, при котором температура в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети изменяется в соответствии с температурой наружного воздуха.

Районные и групповые тепловые пункты (ЦТП) в системе теплоснабжения не используются.

Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами. Подпитка теплоносителя осуществляется подпиточными насосами. Все насосы установлены в котельной. Тепловые сети функционируют без повысительных и понизительных насосных станций.

Рисунок 1 - График изменения температур теплоносителей

^—Температура сетевой воды в прямом трубопроводе, °С

Температура окружающей среды, °С

^—Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С

График изменения температур теплоносителей выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории г. Омск РФ СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой - в обратном трубопроводе по температурному графику 95-70 °С.

Следует отметить, что в таблице указана среднегодовая загрузка при полном использовании располагаемой мощности, т.е. при работе всех имеющихся на источнике котлоагрегатов в режиме номинальной теплопроизводительности.

2.6  Среднегодовая загрузка оборудования

Таблица 16 - Среднегодовая загрузка оборудования

| Наименование источника тепла | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Нагрузка, в т.ч. потери, Гкал/ч | Среднегодовая загрузка оборудования,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №11 с. Любимовка | 0,172 | 0,093 | 54,07 |
| Котельная №12 с. Любимовка | 0,516 | 0,25 | 48,45 |

2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет произведенного тепла на котельной №11 ведется расчетным способом на основании расхода топлива. В 2019 году на котельной №12 установлен прибор учета тепловой энергии.

2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования

источников тепловой энергии

Серьезных отказов оборудования источников тепловой энергии сотрудниками теплоснабжающей организации не зафиксировано. Перерывов в теплоснабжении в отопительный период из-за отказов оборудования не возникало (в соответствии с информацией об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утверждённым стандартам качества).

2.9 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

2.10 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Любимовского сельского поселения нет источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

3. Тепловые сети, сооружения на них.

1)  Потери тепловой энергии в сетях от котельной №12 превышают 20% от общей выработки.

2) Коммерческий (приборный) учет тепловой энергии на котельной №11 отсутствует.

3) Обслуживание насосного оборудования не автоматизировано.

4) Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котловом оборудовании установлены сбросные клапана.

3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Тепловые сети являются зоной действия теплоснабжающей организации МУП «Коммунальник».

От котельных Любимовского сельского поселения проложены двухтрубные (подающий и обратный трубопровод) закрытые тупиковые сети без резервирования, подающие тепло на системы отопления и вентиляции, при этом централизованное ГВС не предусмотрено, в качестве теплоносителя используется вода.

Котельная №11 с. Любимовка имеет протяженность тепловых сетей 32,3 метра(d -108 мм.). Тип системы теплоснабжения - закрытый. В качестве теплоносителя используется вода.

Котельная №12 с. Любимовка имеет протяженность тепловых сетей 653,3 п.м. в том числе: d 49 – 6,4 п.м.; d 57- 18.4 п.м., d 108-375.8 п.м.; d 76 -25,5 п.м.; d 32 -30.3  п.м.; d 63 -139.3 п.м.. Тип системы теплоснабжения - закрытый. В качестве теплоносителя используется вода.

3.2  Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в приложении.

3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Транспортировка тепловой энергии от котельных осуществляется по тепловым сетям.

Котельная №11 с. Любимовка имеет протяженность тепловых сетей 32,3 метра(d -108 мм.). Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема тепловых сетей тупиковая. Прокладка трубопроводов тепловых сетей  надземная. В качестве изоляции используются материалы порилекс и минераловата. Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и компенсаторов.

Котельная №12 с. Любимовка имеет протяженность тепловых сетей 653,3 п.м. в том числе: d 49 – 6,4 п.м.; d 57- 18.4 п.м., d 108-375.8 п.м.; d 76 -25,5 п.м.; d 32 -30.3  п.м.; d 63 -139.3 п.м.. Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема тепловых сетей тупиковая. Прокладка трубопроводов тепловых сетей  надземная. В качестве изоляции используются материалы порилекс и минераловата. Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и компенсаторов

3.4 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с      анализом их обоснованности

Способ регулирования отпуска тепла в тепловые сети по месту его осуществления является центральным, т.е. только на источнике тепла.

Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети осуществляется качественным способом, при котором температура в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети изменяется в соответствии с температурой наружного воздуха.

Температура наружного воздуха начала и конца отопительного периода принимается равной среднесуточной температуре наружного воздуха +1,7°С, а усреднённая расчётная температура внутреннего воздуха жилых и общественных зданий принята равной +20 °С.

График изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории г. Омск РФ СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой - в обратном трубопроводе по температурному графику 95-70 °С.

Таблица 17 – Расчётный температурный график 95/70ºС

| tн, ºС | τ1, ºС | τ2, ºС | tн, ºС | τ1, ºС | τ2, ºС | tн, ºС | τ1, ºС | τ2, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.0 | 41,5 | 35,8 | -7.0 | 60.8 | 48.8 | -22.0 | 78,4 | 60 |
| 7.0 | 42.9 | 36.7 | -8.0 | 62 | 49.6 | -23.0 | 79,5 | 60,7 |
| 6.0 | 44,3 | 37,7 | -9.0 | 63,2 | 50.3 | -24.0 | 80,7 | 61,3 |
| 5.0 | 45,6 | 38,6 | -10.0 | 64.4 | 51,1 | -25.0 | 81,8 | 62 |
| 4.0 | 46,7 | 39,3 | -11.0 | 65.6 | 51.9 | -26.0 | 82,9 | 62.7 |
| 3.0 | 48,2 | 40,4 | -12.0 | 66.8 | 52.7 | -27.0 | 84 | 63,4 |
| 2.0 | 49,5 | 41,3 | -13.0 | 68 | 53.5 | -28.0 | 85,1 | 64,1 |
| 1.0 | 51 | 42,4 | -14.0 | 69,3 | 54,2 | -29.0 | 86,3 | 64.8 |
| 0.0 | 52,3 | 43,2 | -15.0 | 70.4 | 54.9 | -30.0 | 87.4 | 65,4 |
| -1.0 | 53,6 | 44 | -16.0 | 71.5 | 55.6 | -31.0 | 88.5 | 66.0 |
| -2.0 | 54,9 | 44,8 | -17.0 | 72.6 | 56. 3 | -32.0 | 89.6 | 66.7 |
| -3.0 | 56,1 | 45,6 | -18.0 | 73.1 | 57,1 | -33.0 | 90.7 | 67.4 |
| -4.0 | 57,2 | 46.4 | -19.0 | 75,1 | 57,9 | -34.0 | 91.8 | 68.1 |
| -5.0 | 58,4 | 47,2 | -20.0 | 76,2 | 58,6 | -35.0 | 92.9 | 68.7 |
| -6.0 | 59.6 | 48 | -21.0 | 77.3 | 59.3 | -36.0 | 94 | 69.4 |
|  |  |  |  |  |  | -37.0 | 95.0 | 70.0 |

3.5 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический отпуск тепла в котельных осуществляется строго в соответствии с утвержденным температурным графиком.

3.6 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Отказов магистральных и распределительных трубопроводов тепловых сетей и оборудования источников тепловой энергии, повлекших к снижению температуры внутри отапливаемых помещений ниже минимально допустимого значения за последние 5 лет не выявлено.

3.7 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительныхремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Аварий за прошедшие 5 лет не наблюдалось, инциденты устранялись в течение 2-3 часов.

3.8 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические и температурные испытания теплотрасс, а также на тепловые потери.

В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из участков испытываемого кольца отдельно по подающей и обратной линиям.

3.9 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово-предупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении периодичности проведения так называемых летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей требуется следующее:

- Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с п.2.5 МДК 4 - 02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения».

- Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см ), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см ), а системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см ) (п.5.28 МДК 4 - 02.2001).

- Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления, данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха в соответствии с п.1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

3.10 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполнен в соответствии с Инструкцией по организации в Минэнерго России работ по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325, информационным письмом от 28 декабря 2009 года «О повышении качества подготовки расчетов и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

К нормативным технологическим потерям, при передаче тепловой энергии, относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования, техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода);

- потери тепловой энергии при теплопередаче через теплоизоляционные конструкции теплопроводов;

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся:

- технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаемые в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов;

- затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ, включающие в себя потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включаются.

Определение нормативных значений часовых потерь тепловой энергии производится в следующем порядке:

- для всех участков тепловых сетей, на основании сведений о конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка) и норм тепловых потерь (теплового потока), с пересчетом табличных значений удельных норм на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, определяются значения часовых тепловых потерь теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, эксплуатируемых теплосетевой организацией;

- для участков тепловой сети, характерных для нее по типам прокладки и видам изоляционной конструкции и подвергавшимся испытаниям на тепловые потери, в качестве нормативных принимаются полученные при испытаниях значения фактических часовых тепловых потерь, пересчитанные на среднегодовые условия эксплуатации тепловой сети;

- для участков тепловой сети, аналогичных подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки, видам теплоизоляционных конструкций и условиям эксплуатации, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные по соответствующим нормам тепловых потерь (теплового потока) с введением поправочных коэффициентов, определенных по результатам испытаний;

- для участков тепловой сети, не имеющих аналогов среди участков, подвергавшихся тепловым испытаниям, а также вводимых в эксплуатацию после монтажа, реконструкции или капитального ремонта с изменением типа или конструкции прокладки и изоляционной конструкции трубопроводов, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные теплотехническим расчетом.

К нормативным затратам электрической энергии на передачу тепловой энергии относят расходы электроэнергии на работу оборудования, расположенного на тепловых сетях (насосные станции, ЦТП) и обеспечивающего передачу тепловой энергии с учётом соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах.

3.11 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Расчет величины тепловых потерь в тепловых сетях выполнен в соответствии «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325.Фактическую величину тепловых потерь определить невозможно по причине отсутствия приборов учёта в тепловых пунктах потребителей.

3.12 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние 3 года не имеется.

3.13 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Многоэтажная жилая застройка на территории поселения представлена двумя многоэтажными домами. Многоэтажный дом по адресу: с. Любимовка, ул. Центральная №6 оснащен прибором учета тепловой энергии. Существующая индивидуальная жилая застройка отапливается от индивидуальных источников теплоснабжения (бытовые котлы и печи). Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

Бюджетные учреждения на территории Любимовского  сельского поселения не оснащены ПУ тепловой энергии, что не соответствует требованиям ФЗ № 261.

3.14 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Режим работы тепловых сетей и взаимодействие с источником теплоснабжения ведет дежурно-диспетчерская служба. Взаимодействие операторов котельной с диспетчерской службой организовано посредством телефонной связи. Контроль работы котельной и тепловых сетей осуществляет дежурная бригада. Средства автоматизации системы диспетчерского контроля отсутствуют. Автоматизация осуществляется в части регулирования температуры на подающем трубопроводе в зависимости от температуры окружающей среды.

3.15 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Системы централизованного теплоснабжения Любимовского сельского поселения функционируют без повысительных и понизительных насосных станций. Районные и групповые тепловые пункты (ЦТП) в системах теплоснабжения не используются.

3.16 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защиты тепловых сетей от превышения давления автоматическая с применением линий перепуска.

3.17 Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозных тепловых сетей на территории Любимовского сельского поселения не выявлено. Ответственной организацией за эксплуатацию тепловых сетей является МУП «Коммунальник».

4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории с. Любимовка располагается две котельные. На территории с. Любимовка Любимовского сельского поселения имеется 13 объектов, подключенных к централизованному источнику теплоснабжения: к  котельной №11 – 1 объект, к  котельной №12 – 12 объектов. Остальные объекты используют индивидуальные источники теплоснабжения. В с. Любимовка, д. Камышино, д. Кирилловка, д. Костяковка, д. Рождественка Любимовского сельского поселения жилой фонд и организации отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения (бытовые котлы и печи).

Таким образом, в зоне действия котельных №11, №12 находится не вся территория населенных пунктов Любимовского сельского поселения.

5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии.

Продолжительность отопительного периода определяется по числу дней с устойчивой среднесуточной температурой 8С и ниже и в среднем составляет 216 дней. На практике отопительный сезон начинают в осенний период при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха 8С в течение 3-5 суток и заканчивают в весенний период при среднесуточных температурах свыше 8С в течение 5 суток. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период составляет -8,10С.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия котельной №11 представлено в таблице 18. Расчетная температура наружного воздуха -37ºС.

Таблица 168 - Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного

воздуха в зонах действия котельной №11.

| Наименование объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Школа | 0,04979 |
| Пристройка 1 | 0,02732 |
| Пристройка 2 | 0,01576 |

Максимальное потребление тепловой энергии на отопление потребителей котельной №11 с. Любимовка (0,093 Гкал/ч).  Тепловая энергия на горячее водоснабжение, вентиляцию, кондиционирование не отпускается.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия котельной №12 представлено в таблице 19. Расчетная температура наружного воздуха -37ºС.

Таблица 19 - Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного

воздуха в зонах действия котельной №12.

| Наименование объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Амбулатория | 0,01369 |
| Детский сад | 0,03451 |
| Спортзал | 0,01499 |
| Клуб | 0,04849 |
| Администрация | 0,00661 |
| Гараж Администрации | 0,01032 |
| Жилой дом, ул. Центральная №4 | 0,04912 |
| Жилой дом, ул. Центральная №6 | 0,02029 |

Максимальное потребление тепловой энергии на отопление потребителей котельной №12 с. Любимовка (0,25 Гкал/ч).  Тепловая энергия на горячее водоснабжение, вентиляцию, кондиционирование не отпускается.

6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия

Балансы установленных располагаемых тепловых мощностей, тепловых мощностей нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенных тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей нетто котельной №11, №12  представлены в таблицах 20 и 21.

Таблица 20 - Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №11.

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,172 |
| --- | --- |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,172 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч |  |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч |  |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,093 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,003 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,079 |

Таблица 21 - Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №12.

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,516 |
| --- | --- |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,516 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч |  |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч |  |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,25 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,055 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,266 |

7. Балансы теплоносителя

В тепловых сетях котельных №11 и №12 с. Любимовка потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

- 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого             источника тепловой энергии

Основным видом топлива для котельных с. Любимовка является природный газ, так же в котельных установлены резервные котлы, работающие на угле.

Для каждого котлоагрегата утверждена собственная режимная карта при сжигании топлива.

Динамика потребления котельно-печного топлива источником тепловой энергии предоставлена в таблице.

8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Таблица 22 - Динамика потребления котельно-печного топлива

| Наименование источника | Вид топлива | Ед.измерения | Расход топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Котельная №11 с. Любимовка | Газ (основное) | тыс. м3 | 63,543 | 58,211 | 70,31 |
| Котельная №12 с. Любимовка | Газ (основное) | тыс. м3 | 167,962 | 152,776 | 191,80 |

Резервным топливом для существующих котельных Любимовского сельского поселения является уголь.

8.3 Описание особенностей характеристики топлив в зависимости от мест поставки

Природные углеводородные газы представляют собой смесь предельных углеводородов вида СпН2п+2. Основную часть природного газа составляет метан CH4 - до 98%.

В состав природного газа могут также входить более тяжёлые углеводороды - гомологи метана: этан (C2H6), пропан (C3H8), бутан (C4H10), а также другие неуглеводородные вещества: водород (H2), сероводород (H2S), диоксид углерода (СО2), азот (N2), гелий (Не).

Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. Чтобы можно было определить утечку по запаху, в газ добавляют небольшое количество веществ, имеющих сильный неприятный запах, так называемых одорантов. Чаще всего в качестве одоранта применяется этилмеркаптан.

Для облегчения транспортировки и хранения природного газа его сжижают, охлаждая при повышенном давлении.

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха стабильные. Срывов поставок за последние 5 лет не наблюдается.

8.4 Описание использования местных видов топлива

Местным видом топлива в Любимовском сельском поселении являются дрова. Существующие источники тепловой энергии Любимовского сельского поселения не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

8.5 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для котельных с. Любимовка является природный газ, так же в котельных установлены резервные котлы, работающие на угле.

Низшая теплота сгорания топлива и его доля в производстве тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения указаны в таблице.

8.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Таблица 23 - Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии

| Наименование источника | Вид топлива | Показатель | Значение | Размерность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная №11 с. Любимовка | Природный газ | Низшая теплота сгорания топлива Q | 7900 | ккал/кг |
|  |  | Доля топлива, в выработке тепловой энергии | 100 | % |
| Котельная №12 с. Любимовка | Природный газ | Низшая теплота сгорания топлива Q | 7900 | ккал/кг |
|  |  | Доля топлива, в выработке тепловой энергии | 100 | % |

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения в Любимовском сельском поселении является повышение эффективности котельных, реконструкция тепловых сетей.

9. Надежность теплоснабжения

Надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения используются следующие показатели:

1) интенсивность отказов систем теплоснабжения;

2) относительный аварийный не до отпуск тепла;

3) надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

4) надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

5) надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

6) соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

7) уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

8) техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

9) готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях:

- укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- наличия основных материально-технических ресурсов;

- укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

В системе теплоснабжения села рассмотрены следующие, в том числе маловероятные, виды аварий:

- длительный выход из строя наиболее крупного котлоагрегата на источнике;

- прекращение подачи природного газа на котельную;

- авария на участке магистрального теплопровода;

- разрыв на распределительных тепловых сетях.

Потребители теплоты по надёжности теплоснабжения относятся ко второй и третьей категории.

Необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов;

- проверку прочности элементов тепловых сетей в экстремальных условиях на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

- наличие передвижных источников теплоты.

Ввиду отсутствия данных по аварийности невозможно определение показателей надёжности системы.

Для повышения надёжности системы теплоснабжения предполагается:

- реконструкция/ перекладка тепловой сети;

- замена ненадёжных участков тепловой сети.

- В целях повышения надежности источника тепловой энергии и снижения потерь тепловой энергии при транспортировке по тепловым сетям, необходимо проведение реконструкции котельных и тепловых сетей с использованием современных теплоизоляционных материалов.

- Реализация мероприятий по ремонту, реконструкции котельного оборудования и тепловых сетей осуществляется в соответствии с ежегодным планом по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, перечнем мероприятий муниципальной программы Оконешниковского муниципального района «Развитие экономического потенциала Оконешниковского муниципального района Омской области  (2014 – 2020 годы)», перечнем мероприятий подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса».

10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Информация об основных технико-экономических показателях деятельности теплоснабжающих организаций за 2019 год.

Таблица 24 - Технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающей организации МУП «Коммунальник» (котельная 11)

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) |  |  | Производство тепловой энергии |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности |  | тыс. руб. | 1161,17 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |  |  | 0 |
| 3.2 | Расходы на топливо, в том числе: |  | тыс. руб. | 385,6 |
|  |  | газ | тыс. руб. | 301,51 |
| 3.2.1 |  | Стоимость транспортировки |  | 84,49 |
|  |  | Объем |  | 58,211 |
|  |  | Стоимость 1-й единицы объема (с транспортировкой) |  | 6631, |
|  |  | Способ приобретения |  | газопровод |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |  | тыс. руб. | 50,53 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) |  |  | 5,58 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии |  | тыс.кВт | 9,048 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |  | тыс. руб. | 0,59 |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.5 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. |  |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 343,44 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 103,72 |
| 3.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе | тыс. руб. | 33,34 |
| 3.9 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. |  |
| 3.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс. руб. | 41,76 |
| 3.10.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 32,07 |
| 3.10.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 9,69 |
| 3.11 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 98,66 |
| 3.11.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 75,52 |
| 3.11.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 23,14 |
| 3.12 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 10,26 |
| 3.13 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (услуги сторонних организаций по ремонту и тех обслуживанию) | тыс. руб. | 143,79 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) | тыс. руб. | -62,38 |
| 5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | - |
| 5.1 | Чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения | тыс. руб. | - |
| 6 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |
| 7 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |
| 8 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | Гкал | 485,67 |
| 8.1 | Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства | Гкал |  |
| 9 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | Гкал |  |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | Гкал | 476,74 |
| 10.1 | По приборам учета | Гкал |  |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10.2 | По нормативам потребления | Гкал |  |
| 11 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | Гкал |  |
| 12 | Справочно: потери тепла, ВСЕГО (факт) |  |  |
| 13 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) |  |  |
| 14 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) |  |  |
| 15 | Количество теплоэлектростанций |  |  |
| 16 | Количество тепловых станций и котельных | шт |  |

Таблица 25 - Технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающей организации МУП «Коммунальник» (котельная 11)

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) |  |  | Производство тепловой энергии |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности |  | тыс. руб. |  |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |  |  | 0 |
| 3.2 | Расходы на топливо, в том числе: |  | тыс. руб. |  |
|  |  | газ | тыс. руб. |  |
| 3.2.1 |  | Стоимость транспортировки |  |  |
|  |  | Объем |  |  |
|  |  | Стоимость 1-й единицы объема (с транспортировкой) |  |  |
|  |  | Способ приобретения |  | газопровод |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |  | тыс. руб. |  |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) |  |  |  |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии |  | тыс.кВт |  |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |  | тыс. руб. |  |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.5 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. |  |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. |  |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. |  |
| 3.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе | тыс. руб. |  |
| 3.9 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. |  |
| 3.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс. руб. |  |
| 3.10.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. |  |
| 3.10.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |
| 3.11 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. |  |
| 3.11.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. |  |
| 3.11.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |
| 3.12 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. |  |
| 3.13 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (услуги сторонних организаций по ремонту и тех обслуживанию) | тыс. руб. |  |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) | тыс. руб. |  |
| 5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | - |
| 5.1 | Чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения | тыс. руб. | - |
| 6 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |
| 7 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |
| 8 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | Гкал |  |
| 8.1 | Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства | Гкал |  |
| 9 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | Гкал |  |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | Гкал |  |
| 10.1 | По приборам учета | Гкал |  |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10.2 | По нормативам потребления | Гкал |  |
| 11 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | Гкал |  |
| 12 | Справочно: потери тепла, ВСЕГО (факт) |  |  |
| 13 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) |  |  |
| 14 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) |  |  |
| 15 | Количество теплоэлектростанций |  |  |
| 16 | Количество тепловых станций и котельных | шт |  |

11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются приказом Региональной энергетической комиссии Омской области.

- С 1.01.2020 года теплоснабжение от котельной №11 осуществляется по нерегулируемым РЭК Омской области тарифам, согласно  приказа Региональной энергетической комиссии Омской области №536/90 от 18.12.2018 года «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» Оконешниковского муниципального района Омской области».

Таблица 26. Прогнозный рост среднего тарифа на тепловую энергию по котельной №11

|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. (прогноз) | 2023 г. (прогноз) | 2024 г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф, руб./Гкал | 2858,4 | 2435,65 | 2507,33 | 2581,24 | 2657,22 | 2735,79 |
| Рост, % | 0 | -14,79 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,96 |

Таблица 27. Прогнозный рост среднего тарифа на тепловую энергию по котельной №12

|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. (прогноз) | 2023 г. (прогноз) | 2024 г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф, руб./Гкал | 2441,98 | 2393,3 | 2417,5 | 2621,68 | 2715,07 | 2802,64 |
| Рост, % | 0 | -1,99 | 1,01 | 8,45 | 3,56 | 3,22 |

Структура тарифа на тепловую энергию в полном объёме отражает структуру необходимой валовой выручки (НВВ). Для теплоснабжающей организации, функционирующей на территории Любимовского сельского поселения, плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена. При подключении новых абонентов к тепловым сетям взимается плата за проводимые монтажные и наладочные работы.

- 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения.

Основные технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения сельского поселения:

1.  Физический и моральный износ основных производственных фондов. Износ  тепловых сетей – от 30 до 80%.

2. Несовершенство тепловых схем котельных.

4. Транспортные тепловые потери превышают нормативные в 3-5 раз.

5. Теплогидравлический режим на котельных не поддерживается, что приводит к некачественному теплоснабжению потребителей при перерасходе электрической энергии на перекачку теплоносителя и тепловой энергии на его нагрев.

На основании изложенного целесообразно проведение следующих мероприятий по обеспечению качественного теплоснабжения потребителей и повышению эффективности использования энергоресурсов:

1. Реконструкция участков тепловой сети котельной.

2. Восстановление разрушенной тепловой изоляции на участках тепловых сетей.

3. Реконструкция объектов жилого фонда и строительство новых объектов жилищно-коммунального хозяйства с применением эффективных энергосберегающих технологий, позволяющих сократить удельное энергопотребление в зданиях и расход сетевой воды. Определение объектов реконструкции жилого фонда осуществлять с учетом рекомендаций теплоснабжающих организаций, предусматривая в первую очередь усиление тепловой защиты зданий, присоединенных к концевым участкам тепломагистралей.

4. Ведение журналов аварийности на источниках тепловой энергии и тепловых сетях.

3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 154 от 22 февраля 2012 года (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 276) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные балансы тепловой энергии (мощности) и перспективных тепловых нагрузок  котельных №11 и №12 представлены в таблицах 28,29.

Таблица 28 - Перспективные балансы тепловой мощности котельной №11.

|  | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028-2031г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |

Перспективные балансы тепловой мощности котельной №11 представленные в таблице 28, показывают, что, увеличение объемов потребления тепловой энергии, не предусматривается.

Таблица 29 - Перспективные балансы тепловой мощности котельной №12.

|  | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028-2031г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |

Перспективные балансы тепловой мощности котельной №11 представленные в таблице 29, показывают, что, увеличение объемов потребления тепловой энергии, не предусматривается.

- 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Потребители с индивидуальным теплоснабжением - это частные одноэтажные дома с неплотной застройкой, где индивидуальное теплоснабжение жилых домов сохранится на расчетный период.

Применение поквартирных систем отопления - систем с разводкой трубопроводов в пределах одной квартиры, обеспечивающая поддержание заданной температуры воздуха в помещениях этой квартиры - не предвидится.

5.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

5.3 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории Любимовского сельского поселения увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

5.4 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельной по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии Любимовском сельском поселении нет, перевод в пиковый режим работы котельных не требуется.

5.5 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Любимовском сельском поселении отсутствуют.

5.6 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на расчетный период не предполагается. Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных не требуется.

5.7 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки          поселения малоэтажными жилыми зданиями

Покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки на индивидуальное теплоснабжение на расчетный период не предполагается.

#### Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

6.1 Реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется. Возможные дефициты тепловой мощности на окраинах населенных пунктов планируется покрывать за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

6.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Новое строительство объектов жилищного, общественного и вспомогательного фонда, с подключением к централизованным  источникам теплоснабжения не планируется.

Строительства тепловых сетей не требуется.

6.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Техническая возможность организации поставок потребителей от различных источников тепловой энергии отсутствует. Строительство новых котельных на расчетный период не предвидится.

6.4 Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной

Предлагается производить реконструкцию и ремонт участков тепловых сетей по мере производственной необходимости в связи с исчерпанием нормативного срока эксплуатации трубопроводов тепловых сетей, на основании ежегодного диагностирования состояния тепловых сетей.

6.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности

теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков теплотрасс не предполагается.

Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения достигается реконструкцией существующих сетей.

6.6 Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется, перспективные приросты тепловой нагрузки на расчетный период предполагаются компенсировать от участков с достаточным диаметром.

6.7 Строительство и реконструкция и (или) модернизация насосных станций

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке теплоносителя на территории Любимовского сельского поселения отсутствуют. Все насосное оборудование находится в зданиях соответствующей котельной.

- 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

#### Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Любимовского сельского поселения отсутствуют. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется. Необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов отсутствует.

8. Перспективные топливные балансы.

1) Перспективные максимально-часовые и годовые показатели расхода основного вида топлива для зимнего, летного и переходного периодов для котельных №11 и №12 представлены в таблице 30 и 31.

Таблица 30 - Перспективные показатели расхода топлива котельной №11.

|  | Расход топлива, тыс. куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028-2031г |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) | 58,211 | 70,31 | 70,31 | 70,31 | 70,31 | 70,31 | 70,31 | 70,31 | 70,31 |
| Максимальные показатели расходов топлива в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальные расходов топлива за летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальные показатели расходов топлива в переходный период (весна, осень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) Котельная №11 Любимовского сельского поселения работает на природном газе. Резервное топливо уголь -  5 тонн.

Таблица 31 - Перспективные показатели расхода топлива котельной №12.

|  | Расход топлива, тыс. куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028-2031г |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) | 152,776 | 191,80 | 191,80 | 191,80 | 191,80 | 191,80 | 191,80 | 191,80 | 191,80 |
| Максимальные показатели расходов топлива в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальные расходов топлива за летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальные показатели расходов топлива в переходный период (весна, осень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) Котельная №12 Любимовского сельского поселения работает на природном газе. Резервное топливо уголь -  12 тонн.

9. Оценка надежности теплоснабжения

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, установка резервного оборудования, организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии, взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, устройство резервных насосных станций, установка баков-аккумуляторов не требуется.

10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

10.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Величина необходимых инвестиций на техническое перевооружение источников тепловой энергии и реконструкции тепловых сетей представлена в таблице «Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения».

Таблица 32 - Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных

вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 2031 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Замена ветхих тепловых сетей котельной №12 с. Любимовка |  |  |  |  |  | 888 |  |  | 888 |
| 2 | Замена котлов, газовых горелок, автоматики на котельной №11 с. Любимовка |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |
| 3 | Замена котлов, газовых горелок, автоматики на котельной №12 с. Любимовка |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 5000 | 888 | 0 | 0 | 9888 |

10.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Планируется проведение мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения,  за счет собственных средств предприятия.  Компенсацию затрат, необходимых для реконструкции сетей и тепловых источников, предполагается включать в тариф на тепловую энергию.

11. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения  котельных №11, №12 Любимовского сельского поселения на весь расчетный период приведены в таблицах 33 и 34.

Таблица 33 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

котельной №11Любимовского сельского поселения

| Показатель | Ед.изм. | Этап (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 2031 |
| Площадь объектов отапливаемых от центрального отопления в Любимовском СП | 2 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население: с. Любимовка | чел. | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 |
| Присоединённая тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 53,49 | 53,49 | 53,49 | 53,49 | 53,49 | 53,49 | 53,49 | 53,49 | 53,49 |
| Технологические потери тепловой энергии | Гкал/час | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Количество нарушений в подаче тепловой энергии | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход топлива(газ) | тыс. м3 | 58,211 | 70,31 | 70,31 | 70,31 | 70,31 | 70,31 | 70,31 | 70,31 | 70,31 |

Таблица 34 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

котельной №12Любимовского сельского поселения

| Показатель | Ед.изм. | Этап (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 2031 |
| Площадь объектов отапливаемых от центрального отопления в Любимовском СП | 2 м | 4562,15 | 4562,15 | 4562,15 | 4562,15 | 4562,15 | 4562,15 | 4562,15 | 4562,15 | 4562,15 |
| Население: с. Любимовка | чел. | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 |
| Присоединённая тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 37,98 | 37,98 | 37,98 | 37,98 | 37,98 | 37,98 | 37,98 | 37,98 | 37,98 |
| Технологические потери тепловой энергии | Гкал/час | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Количество нарушений в подаче тепловой энергии | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход топлива(газ) | тыс. м3 | 152,776 | 191,80 | 191,80 | 191,80 | 191,80 | 191,80 | 191,80 | 191,80 | 191,80 |

12. Ценовые (тарифные) последствия

12.1 Тарифно-балансовый расчет  модели теплоснабжения потребителей

Показатели тарифно-балансовой модели  системы теплоснабжения котельных Любимовского сельского поселения  приведены в таблицах.

Таблица 35 - Показатели тарифно-балансовой модели  системы теплоснабжения

Таблица 35 - Показатели тарифно-балансовой модели  системы теплоснабжения

| № п/п | Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 2 | Расход топлива, (газ) тыс.м3 | 58,211 | 70,31 | 70,31 | 70,31 | 70,31 | 70,31 | 70,31 | 70,31 | 70,31 |

| № п/п | Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
| 2 | Расход топлива, (газ) тыс.м3 | 152,776 | 191,80 | 191,80 | 191,80 | 191,80 | 191,80 | 191,80 | 191,80 | 191,80 |

12.2 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Основные параметры формирования тарифов:

- тариф устанавливается на основе долгосрочных параметров регулирования;

- в необходимую валовую выручку для расчета тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

- исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учетом возникающих налогов;

- тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

- для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

13. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Единой теплоснабжающей организацией на территории Оконешниковского муниципального района Омской области  Постановлением Главы Оконешниковского муниципального района Омской области от 08.06.2021 года № 168-р  признано МУП «Коммунальник».

14. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

14.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Запланированы следующие мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии:

- замена  котлов, газовых горелок, автоматики  в котельной №11 с. Любимовка;

- замена котлов, газовых горелок, автоматики  в котельной №12 с. Любимовка.

14.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

Запланированы следующие мероприятия по реконструкции тепловых сетей:

- замена ветхих тепловых сети котельной №12 в с. Любимовка диаметром трубы 108 протяженностью 375,8 м. с теплоизоляцией из пенополиуретана.

14.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

До конца расчетного периода мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, не запланировано.

15. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые предложения не поступили.